桐城市双（港）新（渡）片伊洛排涝站工程采购标

招  标  文  件

项目编号：tccg(2015) 117 号

项目名称：  桐城市双（港）新（渡）片伊洛排涝站工程采购标

招标单位：  安徽桐城双新经济开发区建设发展有限公司

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

招投标管理部门：            桐城市招投标中心

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日          期：     2015   年     月     日

总  目  录

招标公告 ………………………………………………………… 2

第一章  投标人须知 …………………………………………… 4

第二章  主要技术参数及要求 …………………………………16

第三章  评标定标办法 …………………………………………21

第四章  合同条款 ………………………………………………22

第五章  投标文件格式 …………………………………………24

桐城市双（港）新（渡）片伊洛排涝站工程采购标招标公告

招标编号： tccg(2015) 117 号       日期： 2015  年 11 月 19  日

# 一、招标条件

1、工程名称：桐城市双（港）新（渡）片伊洛排涝站工程

2、招 标 人：安徽桐城双新经济开发区建设发展有限公司

3、资金来源：政府投资

# 二、项目概况与招标范围

1、工程基本情况：桐城市双（港）新（渡）片区西起新渡镇中心镇区、东至双港镇三保圩、北临挂车河、南临柏年河，规划占地面积21.55km2。伊洛排涝站工程位于大沙河柏年河左堤桩号18+253处堤内侧，其出水箱涵穿越柏年河左堤。根据规划成果，该站机排流量18.4m3/s，装机1680KW；自排流量18.4m3/s。

2、包数划分：采购1包: 水泵及电机采购；采购2包: 开关柜采购；

3、建 设 规 模：采购1包招标控制价为:1835600元；采购2包招标控制价为:1190000元。

4、计 划交货期：工期 135 日历天；计划开工日期2015年12月18日；完工日期2016年4月30日；具体开工时间以监理单位颁布的开工令为准。

5、招 标 范 围：  详见招标图纸和工程量清单所载明的内容。

# 三、投标人资格要求

1、投标人资格要求：

(1)采购1包: 水泵及电机采购包

1）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2）自2010年11月以来，具有立式轴流泵（1m及以上口径）的生产制造或经营业绩；

3）代理商投标的，代理产品须为营业执照经营范围所涵盖，须具有水泵及电机制造商针对本项目的唯一授权。

(2) 采购2包: 开关柜采购包

1）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2）具有高压开关柜及变压器型式试验报告；

3）具有中国质量认证中心颁发的中国国家强制性产品认证证书（即3C认证证书）；

4) 自2010年11月以来，具有高压开关柜设备生产制造或经营业绩；

5）代理商投标的，代理产品须为营业执照经营范围所涵盖，须具有高压开关柜制造商针对本项目的唯一授权。

2、投标人需提供的资质证明文件：

(1)采购1包

生产厂家投标：法人授权委托书、联系人的身份证明、营业执照副本、合同等证明材料。

代理商投标：法人授权委托书、联系人的身份证明、代理商营业执照副本、代理商合同、水泵及电机制造商针对本项目的唯一授权书，同时提供水泵及电机制造商营业执照副本复印件并加盖制造商单位公章等证明材料。

(2)采购2包

生产厂家投标：法人授权委托书、联系人的身份证明、营业执照副本、合同、高压开关柜及变压器型式试验报告、3C认证证书等证明材料。

代理商投标：法人授权委托书、联系人的身份证明、代理商营业执照副本、代理商合同、高压开关柜厂家针对本项目的唯一授权书，同时提供高压开关柜及变压器型式试验报告、3C认证证书、高压开关柜制造商营业执照副本等复印件并加盖制造商单位公章等证明材料。

注：投标人资质审查为资格后审，开标时提供原件核验。要求提供复印件的资料须加盖制造商公章。

3、本次招标    不接受     联合体投标。

4、开标时间：2015年12月10日上午9：00（北京时间）

5、开标地点：桐城市招投标中心二号开标厅（文昌路桐城市人民政府服务中心三楼东侧）

6、本项目招标文件、图纸、工程预算及答疑等资料，请投标人在桐城市招投标中心网站自行下载，如有前后不一致之处以最后发出公告为准。。

# 四、投标人须知

1、投标保证金金额：（1）投标保证金须在开标时间前到达桐城市招投标中心账户，否则不接收投标文件。（2）投标保证金采购1包40000元，采购2包20000元，须将投标保证金从投标企业注册地开户行以转账方式汇至桐城市招投标中心账户，不得从投标企业的分公司、子公司、办事处或其他账户转入。（3）收款人名称：桐城市招投标中心；开户银行：安徽桐城农村商业银行股份有限公司开发区支行；账号：20000236106310300000018。（4）请投标人转账时在转账凭证附言中注明投标项目名称，凭投标保证金回单原件（网银转账的须到其开户银行加盖业务受理章）到桐城市招投标中心办公室换取保证金票据，以备开标时检查。投标保证金须在开标时间前到达桐城市招投标中心账户，否则不接收投标函。

2、投标人应在提交投标文件前（开标现场），提交招标文件编制费400元/份。本项目实行资格后审，不需报名。

3、本项目招标文件、图纸、工程预算及答疑等资料，请投标人在桐城市招投标中心网站自行下载，如有前后不一致之处以最后发出公告为准。

4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

# 五、联系方式：

招标人：安徽桐城双新经济开发区建设发展有限公司

地  址：安徽桐城双新经济开发区管委会

联系人：王亮                电  话： 05566124352

招投标监管机构：桐城市招投标中心

地  址：文昌大道政务服务中心三楼

联系人：安先生              电  话：0556-6699170

招标代理机构：安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司

地    址：安徽省合肥市高新技术开发区海棠路185号

联 系 人：朱大勇，彭莹

电话/传真：0551- 65738390/0551- 65738036   13855151597

第一章   投标人须知

一  前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 安徽桐城双新经济开发区建设发展有限公司 |
| 2 | 采购项目 | 桐城市双（港）新（渡）片伊洛排涝站工程采购标 |
| 3 | 项目编号 | TCCG（2015）117号 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 投标人的资格要求 | 见招标公告 |
| 7 | 投标报价 | 包括运输、调试、技术培训服务等全部费用 |
| 8 | 供货时间 | 工期 135日历天；计划开工日期2015年12月18日；完工日期2016年4月30日；具体开工时间以监理单位颁布的开工令为准 |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金：采购1包肆万元，采购2包贰万元；缴纳方式:转账。开户行及账号见招标公告 |
| 10 | 履约保证金 | 履约保证金为合同总额的5%。中标人的投标保证金直接转为履约保证金，超出或不足部分多退少补。 |
| 11 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标书的份数 | 正本壹份，副本贰份 |
| 13 | 投标截止时间 | 2015年 12 月 10 日上午9：00（北京时间） |
| 14 | 投标文件递交地点 | 递交至开标地点：桐城市招投标中心二号开标厅（文昌路桐城市人民政府服务中心三楼东侧） |
| 15 | 开标时间及地点 | 开标时间：2015年12月10日上午9：00（北京时间） 开标地点：桐城市招投标中心二号开标厅（文昌路桐城市人民政府服务中心三楼东侧） |
| 16 | 最高控制价 | 采购1包招标控制价为:1835600元；采购2包招标控制价为:1190000元。高于最高控制价的文件将被否决 |

二  说 明

1． 专用名词

1.1采购人：本项目采购人见2.1。

1.2集中采购机构：桐城市招投标中心。

1.3投标人：符合本次招标规定的相应资质要求，参加投标的单位，在投标阶段称为投标人。

2． 项目说明

2.1采购人：安徽桐城双新经济开发区建设发展有限公司。

2.2采购项目：桐城市双（港）新（渡）片伊洛排涝站工程采购标

2.3项目内容：详细见标书第二章：主要技术参数及要求。

2.4项目编号：TCCG（2015）  117号。

2.5资金来源：财政资金。

2.6招标方式：公开招标。

2.7招标货物的名称及数量：具体详见分项报价明细表。

2.8 评标及定标方式：本次评标和定标采用最低评标价法。

2.9招标货物主要技术参数及要求：详见《招标文件第二章》。

2.10投标货物所遵循的标准和质量保证：投标人提供的所有货物，在投标文件中应对质量保证体系做出说明，并提供国家最新的产品质量体系认证证书，符合相应的国家标准、行业标准。

2.11投标技术文件的要求

投标人所提供的技术资料应符合每个品目的技术规格和要求，应按规定要求提供投标货物的详细技术资料和产品设备的合格证明材料。投标人提交的文件所提供的技术资料必须同投标货物相一致，其中包括货物的规格型号、主要性能、技术参数、结构特点、适用范围。

2.12付款方式：货到经验收合格，并完成设备的调试、技术培训后第一次付合同总价的65%；待设备正常使用三个月后无质量问题、且设备能够达到招标文件规定的参数后第二次付合同总价的25%；余款10%作为质保金一年后付清。

2.13供货：见公告。

2.14供货地点：安徽桐城双新经济开发区建设发展有限公司指定地点。

2.15质量保证：

2.15.1质量：符合国家相关标准、行业标准。

2.15.2包装：中标方应按标书中的配备成套包装到指定地点。中标方应提供货物至交货地点所需的包装，以及其它防止损坏的必要措施，从而使货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输，确保货物安全送至交货现场。在运输过程中发生货物损坏或丢失的责任和费用由中标方承担。

2.15.3运输：在运输过程中产生的相关费用由中标方承担。中标方必须安全运输，发生事故产生的经济损失概由中标方承担。

2.16质量要求：符合国家相关标准或行业标准，所供货物必须是未使用过的原装正品（应有产品合格证等证明材料）,保证所提供的产品不存在生产和设计上的缺陷，由于产品内在瑕疵和缺陷造成的任何问题都必须在24小时内作出响应，承诺并在合同规定时间内修理或更换。

2.17验收方式：中标方在规定时间内按招标文件要求将货物送达指定地点后，由采购人和中标方代表共同进行点收，点收时应对照“设备明细清单”逐一核对，如发现所收货物的品种、数量、规格型号和质量与所定购的产品不符，采购人有权拒绝在收货单上签字。点收完毕，填写收货单（收货单一式四份，采购人一份、货物接受方一份、供货商一份、招投标中心备案一份），双方签字后由采购人组织相关单位对采购的设备进行验收及对设备进行调试使用。经验收并调试合格后形成验收报告，采购人收到验收报告后方可拨款。

在整个验收过程中，如发现有质量问题，中标方应在规定时间内及时给予调换（并承担由此造成的一切损失）。

2.18中标方应按照签订的合同规定交货。

3． 合格的货物和服务

3.1合格的货物；

3.1.1 中标方提供的货物必须是符合招标文件要求的且未使用过的全新合格产品。

3.2合格的服务；

3.2.1从验收合格之日起，对货物按国家标准进行售后服务承诺。

3.2.2按招标人要求，对采购货物清单中各项设备免费提供相关的调试、技术培训服务等。

4． 投标资质要求

4.1详见招标公告；

4.2本次招标不接受联合体投标。
5．投标单位须提交的证明材料（复印件加盖公章）

详见招标公告。

6．资格审查

投标人资质审查为资格后审，开标时提供原件核验。

7． 招标答疑

7.1答疑时间及地点：

投标人若对招标文件有任何疑问，应于2015年11月23日下午16：00前以书面形式向采购人或桐城市招投标中心提出，逾期不再受理。

8． 投标费用

8.1无论本次招标结果如何，参加投标的单位须自行承担与投标有关的一切费用。

三 招标文件

9． 招标文件的组成

9.1招标文件的组成

9.1.1招标文件除以下内容外，集中采购机构在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

9.1.2招标文件包括下列内容

第一章 投标人须知

第二章 主要技术参数及要求

第三章 评标定标办法

第四章 合同条款

第五章 投标文件格式

9.1.3投标人购取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后5日内向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,如果投标人没有按照招标文件要求提供全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标将被拒绝。

10． 招标文件的澄清

10.1投标人对招标文件任何部分若有任何疑问，要求澄清招标文件的，均应以书面形式向采购人提交。不论采购人或采购代理机构主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人或集中采购机构都将在2015年11月25日下午16.00网上予以公告答复。

11． 招标文件的修改

11.1招标文件发出后,在投标截止日5天前的任何时候,无论出于何种原因,采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

11.2招标文件的修改将以书面传真形式发送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人应尽快以书面形式通知采购人或采购代理机构确认已收到修改文件。

11.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

11.4采购人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少5日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

11.5货物规格及技术要求以《招标文件第二章》为准，投标人不得随意调整，投标人若对《招标文件第二章》有疑问可在标书说明中的第七条所规定时间内向采购人书面提出，采购人或集中采购机构视情况做出书面回复。

四 投标文件的编制

12． 投标的语言

12.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

13． 投标文件的编制

13.1投标文件格式要求按照招标文件要求的格式编写。

13.1.1投标人在编制投标文件时，应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件的要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。
    13.2投标文件主要包括下列内容：

投标文件组成

1、投标函；

2、法定代表人身份证明书（原件）；

3、法定代表人授权委托书（原件）；

4、投标资格证明文件；

5、投标报价汇总表；

6、分项报价明细表；

7、主要货物技术参数清单响应表；

8、投标人承诺函；

9、售后服务承诺；

10、其他

其中：投标资格证明文件包括以下内容：（详见招标公告）

14． 投标内容填写说明

14.1投标文件格式（见第五章）。

14.2《投标报价表》为在开标仪式上唱标的内容，投标人需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。

14.4由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。
15.  投标文件的纸型、份数和签署

15.1投标文件一律采用A4纸型。

15.2投标文件分正本一份、副本二份。投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”字样。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以采用正本的复印件。
    15.3《投标报价表》等重要文件资料需按照规定由投标单位盖章并由法定代表人或法定代表人授权委托代理人签署，投标人应写全称。

16.  投标文件装订、密封和标志：

投标文件的装订要求

投标文件正、副本共同密封在一个密封袋中，并在密封袋上清楚地注明“投标文件”。密封袋上均应写明：采购人名称、采购项目名称、包号及编号，写明在2015年12月10日 上午9：00前不得开封、写明投标人名称，并骑缝加盖投标人单位公章。

17.  投标文件的递交

17.1投标文件的递交时间及地点：2015年12月10日 上午9：00（北京时间）前递交至开标地点。

17.2投标截止时间：2015年12月10日上午9：00 （北京时间）。

17.3投标人应于投标截止时间前将投标文件送达开标地点。

17.4 采购人按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.  迟交的投标文件

18.1 采购人将拒绝本须知规定的截止时间后收到的任何投标文件。

19.  投标报价和货币

19.1 投标报价应按以下要求报价，并以人民币为结算单位。

19.1.1本项目总报价包括运输、调试、技术培训服务等全部费用（含税费）。

19.1.2 投标报价为一次性报价，密封投标，因未按招标文件要求密封造成的泄密，采购人概不负责。

19.2 产品及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税费。

19.3 在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税费。

19.4凡涉及报价的补充说明或修正，均以投标人书面依据为准。

20.  证明投标人合格和资格的文件

20.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

20.2 投标人提交的合格性的证明文件应使采购人满意。

21.  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

21.1投标人应提交根据合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为投标文件的一部分。

21.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、数据、图片，它包括：

（1）货物品牌、型号、主要技术参数的详细说明。

（2）货物从买方开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件，备件的货源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对买方的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

22.  投标保证金

22.1 投标人在招标时应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

22.2未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五日内退还（不计息）。

22.3凡没有根据本须知规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知的规定视为非响应性投标予以拒绝。

22.4中标人未能在规定期限内领取《中标通知书》并签订合同的，投标保证金将予以没收，并取消中标资格，将中标资格授予第二中标候选单位或重新组织招标。

23.  履约保证金

23.1履约保证金为合同总额的5%，在签订合同前提交招投标中心。中标人的投标保证金将转为履约保证金（多退少补）, 履约保证金期限为壹年，从合同签定日起，到期后五日内退还（不计利息）。

23.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同规定履约，则没收其全部合同履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

23.3履约保证金在项目实施验收合格后全额无息退还。

五 开标与评标

24.  开标

24.1 采购人在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织公开开标。会议在监察局、财政局等监督下进行。投标人必须由法定代表人或其授权委托代理人按时参加会议，迟到和不到会者将视为自动放弃投标权利。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

24.2开标会议由采购人主持，开标时，当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知，以及认为合适的其他内容。迟到的文件将原封退回。

24.3开标时投标人应出示以下证件资料：法定代表人参加投标的，须带法定代表人资格证明书及居民身份证原件，法定代表人不能参加的应授权委托代理人，委托代理人需持法人授权委托书原件及本人居民身份证原件；上述所需资料不全者，将取消其投标资格并退还其投标文件。

24.4 按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封,并退还投标人，不予送交评审。

24.5采购人将做开标记录，并由相关人员签字确认后存档备查。

25.  评标委员会

25.1评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或以上的奇数，其中技术、经济等方面的专家应不得少于成员总数的三分之二。

26.  投标文件的澄清

26.1 在评标、定标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

27.  投标文件的初审

27.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

27.2 算术错误按照《评标委员会和评标方法暂行规定》（中华人民共和国七部委12号令）进行算术修正。修正错误的原则如下：

27.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

27.2.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

27.3《投标报价表》内容与投标文件中《分项报价明细表》内容不一致时，以《投标报价表》为准修正。

27.5投标人拒绝按照上述规定进行修正的，其投标文件按无效投标文件处理。

27.6对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

27.7评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.8投标文件有下列情况之一，未能对招标文件做出实质性响应，属于招标文件的重大偏差，作无效标处理，不参加评标。

（1）投标文件未经法定代表人签字，或签字人未受法定代表人有效委托的；

（2）投标人未按要求提交投标保证金的；

（3）未按要求提供相关证书、资料原件备查；

（4）超出经营范围投标的；

（5）不满足采购货物基本技术参数需求和超出偏差范围较大的；

（6）不符合招标文件的其它要求的。

28.  评标和定标

28.1 评标委员会在评审过程中，如发现投标人有串通投标、抬高报价的，经查实后依法处理，并记入不良信用记录。

28.2评标委员会将根据本招标文件第三章“评标办法”中的具体规定进行综合评定。

28.3 评标结果在开标之日公布。

29.  保密

29.1有关投标文件的审查、澄清、评价和比较以及有关授予合同的一切情况都不得透露给任一投标人或上述评标工作无关的人员。

29.2 投标人不得以任何行为影响评标过程，在评标期间投标人暂时回避，否则将取消投标资格。

30.  废标

30.1采购过程中有下列行为之一者，应予废标：

30.1.1符合专业条件的投标人不足三家的；

30.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.3投标人的最终报价均超过了控制价；

30.1.4因重大变故，采购任务取消的。

30.2投标过程中有下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

30.2.1投标人在投标截止时间后至投标有效期期满前无正当理由撤回其投标；

30.2.2中标人在规定期限内未按招标文件规定签订合同或拒交履约保证金；

30.2.3在投标过程中进行串通哄抬投标价格等不正当竞争活动被查实的。

30.3投标文件有下列情况之一者将被视为无效标：

30.3.1逾期送达的投标文件；

30.3.2出席开标会的投标人没有出具法定代表人资格证书或授权委托书、身份证件；

30.3.3未按规定的格式填写、密封、编排，内容不全或字迹模糊，辨认不清；

30.3.4未按要求签署盖章的；

30.3.5不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

31.  中标通知书

31.1 中标通知书是合同的一个组成部分。

31.2中标人确定后，在相关媒体发出中标公告（公示时间为三天）期满后发出中标通知书。

31.3 采购人不向未中标的投标人解释未中标的原因。

32.  合同授予标准

32.1.本项目合同将授予按本招标文件规定的评标办法产生的中标人。

32. 2采购人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》，依据招标文件和中标人的投标文件与中标人使用规范合同文本签订供货合同。

33.  合同协议书的签订

33.1采购人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，逾期则按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定执行，所引起经济和法律责任，由违约方承担。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2中标人签订合同时须提供以下材料：

（1）中标通知书；

（2）履约保证金证明；

（3）招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等。

33.3本合同一式五份，甲方二份，乙方、集中采购机构、采购监督机构各执一份，均具有同等法律效力。

33.4中标人如不按规定与采购人签订合同,将导致中标无效且投标保证金不予退还,给予采购人造成的损失超过投标保证金的还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任。

33.5中标人应当按照合同约定履行义务,完成供货,不得将中标项目转让(转包)给他人。

33.6投标人在投标中投标报价应本着科学、合理的原则进行。投标人一旦中标，若因报价过低，致使合同无法签订和履行的或在合同签订、履行中要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的，按下列规定执行：

33.6.1中标人不提交履约保证金的、不与采购人签订合同的或在合同签订时要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的，采购人可取消其中标资格并没收其投标保证金；给采购人损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。并由采购监督机构给予不良市场行为记录。

33.6.2不履行合同的，除履约保证金不予退还外，还应承担由此造成采购人的损失，此外，采购人可将情况报市招投标中心，由市招投标中心提交相关监管部门依照有关法律、法规规定给予相应处罚，并作不良信用行为记录。

33.6.3在合同履行中中标人无故要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合价和总价）的，采购人不给予调整，可视情况终止合同，由此造成采购人的损失由中标人承担赔偿责任；采购人可将情况报市招投标中心，由市招投标中心提交相关监管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作不良行为记录。

34.  质疑和投诉

投标人认为采购过程、中标结果有异议的，可以按照《中华人民共和国政府采购法》规定的程序提出质疑和投诉。

35.  其他条款

35.1招投标中心负责组织开标、评标、定标的相关工作。由监察局、财政局全过程监督。

35.2投标人对招标文件的任何误解或忽略，其后果自负，采购人不接受任何索赔要求。

35.3投标人中标后，在签订合同时不得对投标文件中所报的质量、报价、供货时间等内容提出实质性调整；不得变更和修改承诺条件及合同主要条款。

35.4本招标文件仅适用于本次招标货物（设备）的采购。未尽事宜按有关法律、法规及规定办理。

35.5本招标文件由采购人负责解释。

第二章    主要技术参数及要求

## 2.1. 货物清单报价表

采购1包：水泵电机

水泵电机货物清单总价表

合同编号：

工程名称：

| 组号 | 项 目分 组 名 称 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式轴流泵 |  |  |
| 2 | 异步电动机 |  |  |
| 3 | 出水30°弯头 |  |  |
| 4 | 出水伸缩节 |  |  |
| 5 | 出水渐变管 |  |  |
| 6 | 侧翻式拍门 |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |
|  | 合计（A） |  |  |
| 总价人民币（大写）： |

分组货物清单报价表

| 水泵电机分组货物清单报价表 |
| --- |
| 合同编号： 工程名称： |
| 项目 编号 | 项 目 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价 （元） |
|  |  |  |  | (元) | (元) |  |
| 1 | 立式轴流泵 | 1000ZLB-7.0，Hr=6.37m,Qr=3.12m3/s | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 异步电动机 | Y3-4502-12，280kW，0.38kV,485rpm | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 出水30°弯头 | DN1000 | 个 | 6 |  |  |
| 4 | 出水伸缩节 | DN1000×500mm | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 出水渐变管 | DN1000/1400×2200mm | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 侧翻式拍门 | DN1400mm | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 其他 | 备品备件等技术条款中供货范围的项目 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

采购2包： 变压器及高低压开关柜

变压器及高低压开关柜货物清单总价表

合同编号：

工程名称：

| 组号 | 项 目分 组 名 称 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 |  |  |
| 2 | 低压配电屏 |  |  |
| 3 | 集中控制台 |  |  |
| 4 | 电力变压器 |  |  |
|  | 合计（A） |  |  |
| 总价人民币（大写）： |

分组货物清单报价表

| 变压器及高低压开关柜包组货物清单报价表 |
| --- |
| 合同编号： 工程名称： |
| 项目 编号 | 项 目 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价 （元） |
|  |  |  |  | (元) | (元) |  |
| 一 | 高压开关柜 |  |  |  |  |  |
|  | 10kV站变柜 | KYN28A-12-105改（配SC-50/10变压器） | 台 | 1 |  |  |
|  | 10kV计量柜 | KYN28A-12-61 | 台 | 1 |  |  |
|  | 10kV电压互感器柜 | KYN28A－12-49 | 台 | 1 |  |  |
|  | 10kV主变断路器柜 | KYN28A－12－05（配微机型主变保护装置） | 台 | 2 |  |  |
|  | 10kV进线断路器柜 | KYN28A－12－09（配微机型主变保护装置） | 台 | 1 |  |  |
| 二 | 低压配电屏 |  |  |  |  |  |
|  | 主变低压进线柜 | GCK-02 | 台 | 2 |  |  |
|  | 低压母线联络柜 | GCK-03 | 台 | 1 |  |  |
|  | 低压电机馈电柜 | GCK-26 | 台 | 6 |  |  |
|  | 低压电容补偿主柜 | GCK-54，12×20kvar | 台 | 2 |  |  |
|  | 低压电容补偿辅柜 | GCK-55，12×20kvar | 台 | 2 |  |  |
|  | 低压厂用电柜 | GCK-2×16+4×24 | 台 | 1 |  |  |
|  | 低压厂用电柜 | GCK-8×24 | 台 | 1 |  |  |
| 三 | 集中控制台 |  |  |  |  |  |
|  | 集中控制台 | TK | 台 | 1 |  |  |
| 四 | 电力变压器 |  |  |  |  |  |
|  | 电力变压器 | S11-1250/10,1250kVA, 10±5%/0.4kV,Dyn11 | 台 | 2 |  |  |

## 2.2. 技术条款

工程概况

1  招标设备范围

桐城市双新开发区伊洛排涝站工程机组设备招标范围：1000ZLB-7.0立式轴流泵配Y3-4502-12、280kW立式异步电机及其附属设备；开关柜、集控台及主变压器等。

2  泵站基本数据

（1）特征水位

双新排涝站特征水位表

| 项 目 | 数 值 |
| --- | --- |
| 外水位(m) | 防洪外水位 | 22.16 |
|  | 最高运行外水位 | 21.66 |
|  | 设计外水位 | 20.25 |
|  | 最低运行外水位 | 15.50 |
| 内水位(m) | 防洪内水位 | 16.20 |
|  | 最高运行内水位 | 15.50 |
|  | 设计内水位 | 15.35 |
|  | 最低运行内水位 | 14.10 |
| 净 扬 程(m) | 最高净扬程 | 7.56 |
|  | 设计净扬程 | 4.90 |
|  | 最低净扬程 | 0 |

（2）设计抽排流量：	18.3m3／s

（3）装机总容量：	6×280kW

（4）泵室特征高程：

进水流道底板高程：	10.7m

水泵叶轮中心高程：	12.5m

水泵安装层地面高程：	13.05m

出水管中心高程：	14.6m

主厂房地面高程: 	17.5 m

3  技术条件

3．1 环境条件

A．海拨高	低于1000米

B．极端最高温度	40.6℃

C．极端最低温度	-12.5℃

D．最热月平均最高气温	33.0℃

E.最低月平均气温	3.2℃

F.多年平均气温 	16.6℃

G．相对湿度	95％

H．抽排介质	雨水

3．2 技术数据

3.2.1 主泵机组

设计选用的水泵性能曲线见图1。

A．水泵型号：	1000ZLB-7.0潜水轴流泵

叶片安装角：	0°

叶轮直径：	870mm

叶轮材质:	不锈钢

结构型式:	湿式结构

B．全扬程及流量(最低要求)：	见表3－1

C．转速：	485r／min

D．设计点效率：	≥85.8%

E．叶轮中心淹没深度：	≤1.18m

F．旋转方向：	由电机端俯视为顺时针

表3-1                   1000ZLB-7.0轴流水泵特性表

| 水泵型号 | 净扬程(m) | 流 量（m3/s） | 全扬程 （m） | 泵效率 （%） | 轴功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000ZLB-7.0 0° n=485r/min | 7.56 | 2.54 | 8.53 | 83 | 256.08 |
|  | 4.9 | 3.12 | 6.37 | 85.8 | 227.24 |
|  | 0 | 3.68 | 2.04 | 76 | 96.90 |

G.配套异步电机主要参数

配套电机型号	Y3-4502-12

配套电机功率(kW)	280

额定转速(rpm)	485

额定电压(kV)	0.38

额定电流(A)	632

功率因数 	0.72

效率	≥93.5%

H．侧翻式拍门	Φ1400mm

3.2.2 主要电气设备

（1）高压开关柜

A．型号：KYN28A-12

B．内部主要元器件：

干式变压器：	SC-50/10，50kVA,10/0.4kV

断路器：	VS1-10/1250A/31.5kA

带电显示装置：	GSN4-10

（2）低压配电屏

A．型号：GCK型

B．内部主要元器件：

断路器（主变回路）：	MT25H13P6.0P，抽出式

断路器（电动机回路）：	MT08L1，抽出式

断路器（电容回路）：	NS630H3PSTR43ME抽出式

断路器（厂用电回路）	CM1

电动机回路软启动器	ZYR6-280

电机回路交流接触器：	CK3-800

电容器回路交流接触器：	LC1

电流互感器: 	BH-0.66型

电容器:	BCMJ0.4-20-3

（3）主变压器

A．型号：                 S11-1250/10

B．容量：                 1250 kVA

C．变比：                 10±5%/0.4kV

D．接线方式：             D，yn11

E．阻抗电压：             4.5%

F．冷却方式：				自然风冷

G．使用环境：				户外型

招标主要设备清单及供货范围

1    1包

1．1 招标主要设备清单

| 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立式轴流泵 | 1000ZLB-7.0，Hr=6.37m,Qr=3.12m3/s | 6 |  |
| 异步电动机 | Y3-4502-12，280kW，0.38kV,485rpm | 6 |  |
| 出水30°弯头 | DN1000 | 6 |  |
| 出水伸缩节 | DN1000×500mm | 6 |  |
| 出水渐变管 | DN1000/1400×2200mm | 6 |  |
| 侧翻式拍门 | DN1400mm | 6 |  |
| 其 它 |  | 1项 |  |

1．2 供货范围

（1）水泵：包括叶轮部件、叶轮外壳、主轴、导叶体、推力轴承、传动装置以及水泵安装系统中的附件等。

（2）电动机：包括异步电动机本体及其附属设备附件和其它必要的配件，接线盒等。

（3）出水30°弯头、伸缩节、渐变管及安装附件等。

（4）侧翻式拍门及其安装附件。

（5）各种自动化元件：包括监测温度的各种变送器。

（6）专用工器具：提供2套专用维修工具，放在有铰链锁合盖的钢质工具盒内。

（7）规定的备品备件及易损件（标准的和强制性的）：提供叶片、橡胶轴承及密封等各2套。

2    2包

2．1 招标主要设备清单

| 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、高压开关柜 |  |  |  |
| 10kV站变柜 | KYN28A-12-105改 | 1台 | 配SC-50/10变压器 |
| 10kV计量柜 | KYN28A-12-61 | 1台 |  |
| 10kV电压互感器柜 | KYN28A－12-49 | 1台 |  |
| 10kV主变断路器柜 | KYN28A－12－05 | 2台 | 配微机型主变保护装置 |
| 10kV进线断路器柜 | KYN28A－12－09 | 1台 | 配微机型综合保护装置 |
| 二、低压配电屏 |  |  |  |
| 主变低压进线柜 | GCK-02 | 2台 |  |
| 低压母线联络柜 | GCK-03 | 1台 |  |
| 低压电机馈电柜 | GCK-26 | 6台 |  |
| 低压电容补偿主柜 | GCK-54，12×20kvar | 2台 |  |
| 低压电容补偿辅柜 | GCK-55，12×20kvar | 2台 |  |
| 低压厂用电柜 | GCK-2×16+4×24 | 1台 |  |
| 低压厂用电柜 | GCK-8×24 | 1台 |  |
| 三、集中控制台 |  |  |  |
| 集中控制台 | TK | 1台 |  |
| 四、电力变压器 |  |  |  |
| 电力变压器 | S11-1250/10,1250kVA, 10±5%/0.4kV,Dyn11 | 2台 |  |

2．2 供货范围

2．2．1高压开关柜

（1）高压开关柜本体及其附属设备附件（所有仪表、指示灯、继电器、开关、按钮等二次元器件、端子等）和其它必要的配件（如主母线、支母线、屏顶小母线等）。

（2）必要数量的备品备件和专用工具：提供数量不小于10%易损坏器件（标准的和强制性的）如微型断路器、负荷开关、小型断路器、接触器、继电器、各种仪表、指示灯、熔断器、按钮等，每一种规格（类型）的备件数不少于1只。

2．2．2低压配电屏

（1）低压配电屏本体及其附属设备附件（所有仪表、变送器、指示灯、开关、按钮等元器件、端子等）和其它必要的配件（如主母线、支母线、屏顶小母线等）。

（2）必要数量的备品备件和专用工具：提供数量不小于10%易损坏器件（标准的和强制性的）如微型断路器、负荷开关、小型断路器、接触器、继电器、指示灯、各种仪表、熔断器、按钮等，每一种规格（类型）的备件数不少于1只。

2.2.3主变压器

（1）主变压器本体（含变压器油）及其附属设备附件（如温度信号器、气体继电器等）和其它必要的配件及端子箱等。

（2）必要数量的备品备件和专用工具（标准的和强制性的）：提供数量不小于10%易损坏器件，每一种规格（类型）的备件数不少于1只。

技术规格及技术要求

1  总 则

本章节规范包含了常规立式轴流泵、立式异步电动机和其他辅助机械、电气设备等，以及所必需的附属设备和附件的设计、制造、工厂试验、运输和交货期、运行等方面的技术要求，供方除了遵守本节各技术要求外，还须遵守国家及部颁相应最新的标准及行业标准。如采用的规程或标准之间内容有矛盾时，则按较高的标准或规范执行。

采用的主要标准及规范如下：

《混流泵、轴流泵技术条件》                         GB/T13008

《混流泵开式叶片、轴流泵叶片验收技术条件》         JB/T5413

《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》         GB3216

《旋转电机基本技术要求》                           GB755

《3～35kV交流金属封闭开关设备》                    GB3906

《交流金属封闭开关设备和控制设备》                 IEC-298

《户内交流金属封闭开关柜订货技术条件》             DL404

《交流断路器订货技术条件》                         DL402

《电力变压器》                                     GB1094.1～5-85

《高电压试验技术》                                 GB311.2～6.83

《电压互感器》                                     GB1207

《电流互感器》                                     GB1208

《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》         DL478

《电子设备雷击保护导则》                           GB7405

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》   GB50171

《低压开关设备和控制设备总则》                     GB/T140148.1

《电工成套装置中的导线颜色》                       GB2681

《继电保护和安全自动装置技术规程》                 GB14285

《交流高压电器在长期工作时的发热》                 GB793

《交流高压电器动、热稳定试验方法》                 GB2706

《低压成套开关设备》                               GB7251

《低压电器基本标准》                               GB1497

《外壳防护等级分类》                               GB4208

《电能计量柜》                                     DL447

《高压开关柜闭锁装置技术条件》                     SD318

《高压开关设备的共同订货技术导则》                 DL/T593

《高压并联电容器装置订货技术条件》                 DL/T604

《高压并联电容器》                                 GB3983.2

《交流高压断路器的开合电容器组的试验》             GB7675

《并联电容器装置设计规范》                         GB50227

《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》         DL462

《计算机场地技术要求》                             GB2887

《电力系统调度自动化设计技术规程》                 DL5003

《地区电网调度自动化设计技术规程》                 DL5002

《静态继电器及保护装置的电干扰试验》               GB6162

《数据通信基本型控制规程》                         GB3453

《不间断电源设备》                                 GB7260

《电力系统实时数据通信应用层协议》                 DL476

《工业控制计算机系统验收大纲》                     JB/T5234

《机电设备包装通用技术条件》                       JB2759

《电力变压器》                                     GB1094.1～5

《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》             GB6451.1～2

《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》   GB50256

2 技术要求

2．1 立式轴流泵技术要求

2．1．1 性能要求和保证值

（1）水泵机组在额定转速、设计扬程工况时，其流量应满足设计流量要求；供方应确定泵的允许工作范围，并给出叶片各安装角度的性能曲线（扬程、效率、轴功率、汽蚀余量的关系曲线）；

（2）水泵应设计成具有稳定的扬程／流量特性：水泵效率在设计扬程工况时，应不低于85.8%；在最高扬程及最低扬程工况时，机组应能安全稳定运行，且水泵效率应不低于设计要求。原型泵和模型泵之间，应严格遵守水力性能相似。电机必须有足够的额定值，当泵在扬程范围任何一点上运行时，电机不会过负荷；

（3）水泵设计点的叶片安置角度为0度，水泵叶片应能在容许的开度之间调节（停机调节），并设有反映叶片角度的指示器，水泵设计工况点的叶片安放角偏差不大于10′；

（4）水泵临界汽蚀余量（NPSH）应不大于（GB／TB13006）《离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量》标准。汽蚀损坏保证期为累计运行6000h，水泵叶轮在汽蚀保证期内总失重量不超过0.75D2kg（D为叶轮直径以米计），叶轮室及导叶的汽蚀总失重量在保证期内不超过叶轮总失重量保证值的1.5倍。汽蚀损坏失重的测定和计算应按照IEC609-1978或JB／DQ1428-88标准中有关规定进行，在保证期内，损坏失重超过上述要求，则认为供方违约，供方应及时免费用更耐汽蚀的材料负责修补，修补包括补焊、打磨直至更换被汽蚀的部件。

（5）运行稳定性：在运行范围内的任何工况，均能稳定运行，无有害震动和噪音及其它有害水力现象存在。

（6）电机定子绕组采用F级绝缘。

（7）电机不设外部冷却系统，在40℃环境温度中连续运转，在额定频率下，当机端电压在额定电压值的95%～105%之间变化时，电机必须能维持其额定输出功率。

（8）电机额定功率因数不小于0.72。在额定电压下，其堵转电流应不超过额定电流的5.5倍，堵转转矩／额定转矩不小于1.8。

（9）供方应配用低耗高效电动机，在额定运行工况下，其效率不得低于93.5%。

2．1．2立式轴流泵结构要求

（1）安装结构型式

水泵为湿室式结构，采用立式异步电机直接传动。电动机安装于水泵传动装置座上，传动轴上端由弹性联轴器与电动机连接，下端用钢性联轴器与泵相连。

（2）结构件

泵组的结构件应达到防腐要求，泵组的主要结构件如进水喇叭、动叶外圈、导叶体、出水弯管、伸缩节、扩散管等材料应为HT200制作。所有外露的螺栓、螺母等连接件为不锈钢制作。

（3）叶轮部分

叶轮叶片和轮毂要求材料为不锈钢。

（4）轴

泵轴必须采用优质35钢。

（5）防腐处理

所有与水接触面必须作防腐处理。

2．1．3  轴流泵附属设备

（1）拍门

拍门为双开侧翻式结构，要求采用优质铸钢制造，拍门需确保泵站在任何工况运行时开启灵活，阻力小（损失系数不大于0.2），停泵时能可靠关闭，并须进行防腐处理。

（2）出水连接管路

出水渐变穿墙管上设DN200排气管出口，并在出口上配连接法兰盘。

2．1．4  水泵机组的测试

（1）泵组应在出厂前，在制造厂内进行测试。测试应证明水泵机组装置能达到规定的工作点和供方在技术性能表中给定的工作范围。

（2）轴流泵机组装置的测试，应符合相关规范与标准。

2．1．5  其  他

其他未述及的部分应满足相关规范和标准的要求。

2．2 高压开关柜技术要求

2．2．1 高压开关柜型式

开关柜型号为KYN28A-12，要求为铠装移开式金属封闭开关柜，断路器、站用变、电压互感器及避雷器等均应安装在可移开的单独小车隔室内。

2．2．2  额定值

（1）额定电压：12kV

（2）额定频率：50HZ

（3）额定电流：1250A

（4）额定短路开断电流：31.5kA

（5）额定关合电流：为相应额定短路开断电流的2.5倍

（6）额定热稳定电流：31.5kA（4s）

（7）额定动稳定电流（峰值）： 80kA

（8）柜内开关分合闸回路和辅助回路额定电压：220V（交流）

2．2．3 一般技术要求

（1）开关柜的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验；

（2）对部件的要求：额定值和结构相同的组件应能互换；

（3）铭牌：高压开关柜及所安装的高压电器组件均应有耐久而清晰的铭牌，铭牌内容包括：制造厂名称、型式（接线方案）、设备名称、出厂序号、使用参数、防护等级和出厂日期等；

（4）防护等级：不低于IP40

2．2．4测量保护配置

开关柜上应装设仪表、继电器以完成以下所有测量保护功能：

（1）测量

a)10kV进线：三相电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能；

b)10kV母线：三相电压，线电压；

c)主变10kV进线：三相电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能；

d)PT：各相电压、相间电压、频率。

e)计量柜：有功电度、无功电度。

f)站用变柜：低压侧设三相电流，有功电能、无功电能。

（2）保护

进线断路器柜和主变进线断路器柜配微机型综合保护装置，以实现以下保护：

a）主变压器保护

1）过负荷保护

2）复合电压闭锁过电流保护

3）主变纵联差动保护

4）本体保护(如轻重瓦斯保护、温度保护等)。

b）进线保护

1）电流速断保护

2）三段式过电流保护

3）过负荷保护

2．2．5 设计和结构

（1）外 壳：外壳要求为优质覆铝锌钢板弯制装配而成。

（2）接 地

A．沿开关内整个长度延伸方向的专用接地导体要求材料为铜质，要求在规定的接地故障时电流密度不超过200A/mm2,但最小截面不小于30mm2；

B．专用接地导体所承受的动、热稳定电流应为开关柜额定开断电流的86.6%；

C．高压开关柜的金属骨架及柜内所有电器设备的外壳均应与专用接地导体可靠连接。

（3）断路器

安装断路器及其操作机构的小车支架应牢固；断路器操作不应影响柜内其他一、二次设备的正常工作。

（4）互感器

A．互感器应固定牢靠，且应保证柜内其它高压电器组件运行异常时，互感器仍能正常工作；

B．互感器安装位置应便于检查、巡视，且在不带电时便于试验、检修和更换。

（5）站用变

A．站用变为干式，安装在小车上，高压柜应通风散热良好；

B．站用变高压侧应装有保护装置。

（6）测量仪表及继电保护装置及二次回路

A．测量仪表及继电保护装置应设有可靠的防震措施；

B．测量仪表及继电保护装置间隔内的二次回路接线与高压开关柜内其它组件二次回路相连接时，采用插头与插座方式，但必须设有锁紧设施；

C．柜内二次系统配置（电流表、电压表、功率表及控制按钮等）应符合微机控制保护系统要求。

（7）连  锁

开关柜应有可靠的五防措施，且应符合SD318《高压开关柜闭锁装置技术条件的要求》。

（8）外壳及其支架的防腐防锈

A．开关柜外壳及其支架要求喷涂防腐材料，颜色、材料及方法须经过项目法人认可确定；

B．开关柜表面颜色要求：内部的表面应涂反光差大的浅色。外部表面应涂不反光、不刺目，且美观大方颜色。

2．2．6 高压开关柜的测试

（1）高压开关柜应在出厂前，在制造厂内进行测试。测试应证明高压开关柜能满足设计及规范要求的各项技术指标；

（2）高压开关柜的测试，应符合相关规范与标准。

2．2．7  其  他

其他未述及的部分应满足《户内交流高压开关柜订货技术条件》等规范和标准的要求。

2．3 低压配电屏技术要求

2．3．1低压配电屏型式

低压配电屏型号为GCK型低压抽出式动力柜，断路器、接触器、软启动器、避雷器、电容器等均应安装在可移开的单独小隔室内。

2．3．2  额定值

（1）额定电压：0.4kV

（2）额定频率：50HZ

（3）电动机电压母线额定电流：≥3000A

（4）短路耐受电流有效值：≥50kA

（5）短路耐受电流峰值：110kA

2．3．3 一般技术要求

（1）配电屏的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验；

（2）对部件的要求：额定值和结构相同的组件应能互换；

（3）铭牌：柜内及所安装的电器组件均应有耐久而清晰的铭牌，铭牌内容包括：制造厂名称、型式（接线方案）、设备名称、出厂序号、使用参数、防护等级和出厂日期等；

（4）防护等级：不低于IP30。

2．3．4测量保护配置

开关柜上应装设仪表、继电器以完成以下所有测量保护功能：

（1）测量

A.电动机：三相电流、有功功率、无功功率；

B.主变低压侧：三相电流、有功功率、无功功率、功率因数；

F.机压0.4kV母线：三相电压、线电压；

G.厂用电0.4kV进线回路：三相电流、有功电能、无功电能；

H.厂用电0.4kV母线：三相电压、线电压；

J.电容器：三相电流、无功功率；

（2）保护

主变低压侧断路器实现主变后备保护。

电机保护保护由电机断路器及GDH30型专用电动机保护装置实现以下保护：

A．电流速断保护；

B．过负荷保护；

C．过电流保护；

D．缺相保护；

E．低电压保护；

F．堵转保护；

G．三相不平衡保护；

H．启动时间限制。

2．3．4 设计和结构

（1）外 壳：外壳要求为优质型钢及钢板加工成组件,用螺栓组装而成。

（2）接 地

A．沿开关内整个长度延伸方向的专用接地导体要求材料为铜质，要求在规定的接地故障时电流密度不超过200A/mm2,但最小截面不小于30mm2；

B．专用接地导体所承受的动、热稳定电流应为配电屏额定开断电流的86.6%；

C．配电屏的金属骨架及屏内所有电器设备的外壳均应与专用接地导体可靠连接。

（3）断路器

安装空气开关及交流接触器的小室支架应牢固；断路器操作不应影响柜内其他一、二次设备的正常工作。

（4）互感器

A．互感器应固定牢靠，且应保证柜内其它电器组件运行异常时，互感器仍能正常工作；

B．互感器安装位置应便于检查、巡视，且在不带电时便于试验、检修和更换。

（5）测量仪表及继电保护装置及二次回路

A．测量仪表及继电保护装置应设有可靠的防震措施；

B．测量仪表及继电保护装置间隔内的二次回路接线与柜内其它组件二次回路相连接时，采用插头与插座方式，但必须设有锁紧设施；

C．柜内二次系统配置（电流表、电压表、功率表、变送器及控制按钮等）应符合微机控制保护系统要求。

（7）连  锁

配电屏应有可靠的防误措施，且应符合相关规程规范要求。

（8）外壳及其支架的防腐防锈

A．配电屏外壳及其支架要求喷涂防腐材料，颜色、材料及方法须经过项目法人认可确定；

B．配电屏表面颜色要求：内部的表面应涂反光差大的浅色。外部表面应涂不反光、不刺目，且美观大方颜色。

2．3．5 低压配电屏的测试

（1）低压配电屏应在出厂前，在制造厂内进行测试。测试应证明其能满足设计及规范要求的各项技术指标;

（2）低压配电屏的测试，应符合相关规范与标准。

2．3 集控台技术要求

2．3．1集控台型式

集控台为TK型，内部继电器、仪表、端子等元件均安装在独立的空间内。

2．3．2 一般技术要求

（1）集控台的结构应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验；

（2）对部件的要求：额定值和结构相同的组件应能互换；

（3）铭牌：柜内及所安装的电器组件均应有耐久而清晰的铭牌，铭牌内容包括：制造厂名称、型式（接线方案）、设备名称、出厂序号、使用参数、防护等级和出厂日期等；

（4）防护等级：不低于IP30。

2．3．3监控测量配置

（1）集控台上应装设常规仪表、继电器以完成以下所有测量功能：

1）10kV进线：电流；

2）10kV母线：三相电压，线电压；

3）主变10kV进线：电流；

4）PT：各相电压、相间电压、频率。

5）电动机：电流、有功功率；

6）主变低压侧：三相电流；

7）机压0.4kV母线：三相电压、线电压；

8）电容器：电流、无功功率。

（2）集控台上就装设控制所有压断路器、电机回路及电容回路低压断器、接触器的控制按钮和状态指示灯。

2．3．4 设计和结构

（1）外 壳：外壳要求为优质型钢及钢板。

（2）测量仪表及继电保护装置及二次回路

A．测量仪表及继电保护装置应设有可靠的防震措施；

B．测量仪表及继电保护装置间隔内的二次回路接线与柜内其它组件二次回路相连接时，采用插头与插座方式，但必须设有锁紧设施；

（3）外壳及其支架的防腐防锈

A．外壳及其支架要求喷涂防腐材料，颜色、材料及方法须经过项目法人认可确定；

B．颜色要求：内部的表面应涂反光差大的浅色。外部表面应涂不反光、不刺目，且美观大方颜色。

2．3．5 集控台的测试

（1）集控台应在出厂前，在制造厂内进行测试。测试应证明其能满足设计及规范要求的各项技术指标;

（2）测试应符合相关规范与标准。

2．3．6  其  他

其他未述及的部分应满足相关规范和标准的要求。

2．4 变压器技术要求

2．4．1 变压器型式

变压器为节能型，铜芯绕组，户外型。

2．4．2 技术参数

（1）变压器

A.型号：S11-1250/10

B.额定容量：1250kVA

C.相数：三相

D.频率：50HZ

E.绝缘液体：矿物油

F.冷却方式：自然风冷式

G.额定电压比：10±5%/0.4kV

H.接线方式：D,yn11

I.阻抗电压：4.5%

2.4.3 一般技术要求

(1)结 构

A.外露的金属部分应有良好的防腐蚀层,并符合户外电工产品的涂漆标准；

B.密封性能应保证在最高运行温度下不出现渗漏；

C.按规范标准配置的附属装置要求完整,性能优越。

（2）外绝缘

A.所有电器元器件均应符合该产品标准的质量标准；

B.外绝缘尺寸：要求带电部分之间及带电部分与地之间均应满足电气安全距离要求。

（3）绝缘介质

绝缘介质性能应满足相应标准规定的要求。

（4）油箱密封性能

在充油状态下，油箱及储油柜等应能承受0.05Mpa的压力而不出现渗漏油和永久变形。

2．4．4 变压器的测试

（1）变压器在出厂前，在制造厂内进行测试。测试应证明变压器能满足设计及规范要求的各项技术指标;

（2）变压器的测试，应符合相关规范与标准。

2．4．5 其它未述及部分应满足国家相应规范及标准要求。

资料提交

1．供方应向买方和工程设计单位提供下列图纸和资料：

（1）产品技术条件

（2）产品说明书

（3）产品安装、使用、维护及检修说明书

（4）供货明细表

（5）产品厂内检查试验记录

（6）泵站平面图及横剖面图等施工设计用图

（7）产品安装图、装配图、主要零部件及易损件加工图

（8）水泵综合性能曲线

（9）现场试验大纲和试验报告

（10）电气一、二次系统的原理图、接线图、安装布置图等

（11）叶轮、泵轴、耐磨环等主要部件的材质化验报告

2  具体提交要求

（1）本条款所列图纸和资料目录，是供方至少应提交的，并不代表是全部的。根据工程设计情况，买方有权索取其它图纸和资料。

（2）提交的图纸应有供方盖章或供方授权代表签字。

（3）图纸和资料向买方提交三套，向工程设计单位提交三套（随机图纸、资料不包括在内）。

（4）本款所要求提供的图纸和资料按规定份数寄送下列单位：

项目法人：桐城市双新开发区伊洛排涝站工程建设管理处

地    址：桐城市水利局            电话:

设计单位：安庆市水利水电规划设计院    电话：0556-5280135

地    址：安徽省安庆市沿江东路11号	   邮编：246003

（5）厂家图纸，包括制造文献、目录摘要、或其他印刷材料，每张应标上项目名称，或注明特定的章、节、条款，或者相应的项目与合同文件的参考序号，不同的项目不能列在同一张上提交。所有与制造商的标准文献、目录摘要无关的资料数据都应删除。

出厂检验和交接验收

1 出厂检验

（1）出厂检验的检验项目应按国家相应的规范及标准执行；

（2）设备主体出厂检验时应有买方代表参加，买方代表由项目法人，监理、设计及安装单位等5人组成，检验期间检测费用由供方负责。

2 交接验收

交接验收分为初步和最终验收两步，具体交接验收的办法可按SD204-86《泵站技术规范》验收分册。

2．1初步验收

在设备通过现场试验，试运行合格并对设备进行了彻底检验符合合同要求时，项目法人单位将对各台设备分别签发初步验收证书。

对于现场试验和试运行中发现有缺陷或受损坏的部件和设备需由供货方负责修复或更换后，再进行检查和试验合格并经项目法人单位认可后，方可签发初步验收证书。

初步验收证书签发后，由项目法人单位将设备投入运行，同时开始设备质量保证期。

2．2 最终验收

在合同规定的设备质量保证期届满时，在合同双方同意的日期，由双方共同对设备进行全面检查，特别是在设备质量保证期内适当的时间，应对水泵机组及其它设备进行全面检测和评定。当全面检查合格后，由项目法人单位对每台设备分别签发最终验收证书。

在最终验收期间，如又发现重大缺陷，则应由供货方按合同规定修复，并重新开始设备质量保证期。

3  交货要求

3．1 交货时间

预埋件必须于       年     月       日前交货，其余部件原则上应于 年     月       日前全部交货。

3．2 交货地点

桐城市双新开发区伊洛排涝站工程工地。

4  现场安装

投标单位必须派人到现场免费指导安装调试。派出人员所发生的各项费用由投标单位自行负责。

第三章  评标定标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、中华人民共和国七部委第12号令，结合本项目实际，制定本评标办法。

一、评标原则

（1）公平、公正、科学、择优的原则；

（2）严格遵循招标文件规定的评标定标办法的原则；

（3）在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后的最低投标价格的投标人作为中标候选人。

（4）投标人所投产品必须是符合招标文件技术参数要求，如未能满足参数要求的将作无效标处理。

二、评标方式、程序

首先工作人员将各投标人的资质证明原件送至评标室由评委进行评审，在完全符合公告上要求的前提下方可开启投标文件，如不能响应（或不完全响应）的将作无效标处理。

1、评标委员会对各投标单位提供的投标文件的技术参数按招标文件规定的进行评审，如不能响应主要参数要求的作无效标处理。

2、评标委员会对各投标文件按招标文件27条的规定进行初步评审，然后再就资格、资质证明文件及材料、服务承诺等进行详细评审，审查各投标人的投标文件是否符合招标文件规定，服务承诺等是否满足招标文件的实质性要求。

3、在评标过程中，评标委员会要求某一投标单位在规定的时间内提供补充材料，澄清或解释某些问题，投标单位不得拒绝，否则视为放弃本项目的进一步竞争权，但投标单位所提供的补充材料、澄清或解释不能造成原投标书的投标内容实质性的更改。

4、各有效投标报价的得分计算方法是：以满足招标文件要求的投标价格合理最低价的投标报价为评标基本准价，其价格分为满分100分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=评标基准价/投标报价×100（报价得分保留小数点后两位数）

三、定标

1、中标：根据评标委员会评分结果，按照得分从高分向低分依次排序，排名第一名的为中标人。如遇第一名出现两名及以上，则选择投标报价低的一家为中标人；如遇投标报价和得分都相同，由评标委员会现场抽签确定中标人。

2、中标价即为合同价。

第四章 合同条款

甲  方（采购单位）：

乙  方（中标单位）：

见证方：桐城市招投标中心

根据《合同法》等有关法律法规的规定，为明确采购单位（甲方）和中标单位（乙方）在设备购销方面的权利、义务和经济责任，依据中标结果，双方协商一致，签订本合同。

一、货物及数量：本合同附件所列的货物及数量。

二、规格型号及技术要求：详见“主要技术参数及要求”。

三、供货时间：见公告。

四、供货地点： 指定地点。

五、本项目合同总价为：                     （￥：           元）。价款包括包装、运输、装卸、保险、服务、资料等全部费用（含税费）。

六、付款方式：货到经验收合格，并完成设备的调试、技术培训后第一次付合同总价的65%；待设备正常使用三个月后无质量问题、且设备能够达到招标文件规定的参数后第二次付合同总价的25%；余款10%作为质保金一年后付清。

七、保质期：中标方所提供的产品按照所投标书的保修期限进行保修。 验收合格并签字后进入保修期。

八、违约责任：乙方不能按期交货，或因运输中产品缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须按合同总价款每日0.1%的标准向甲方支付误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。甲方延期付款，应按延期付款数额每日0.1%的标准向乙方支付违约金。

九、招标文件、中标人的投标文件与本合同条款均具有同等法律效力。

十、本合同履行地在甲方所在地，因履行本合同产生的相关纠纷由甲方所在地人民法院管辖。

十一、本合同自双方法人代表或授权代表签字并加盖公章即生效。

十二、本合同一式五份，甲方二份，乙方、招投标中心、采购监督机构各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：                                     乙方：

法人代表（或授权代表）：                    法人代表（或授权代表）：

见证方：桐城市招投标中心

法人代表（或授权代表）：

合同签约日期：     年   月     日

第五章、投标文件格式

桐城市双（港）新（渡）片伊洛排涝站工程采购标

（    包）

投  标  文  件

项目编号：TCCG（2015）117号

项目名称：                                     （     包）

投 标 人：                                 （加盖单位公章）

法定代表人或其委托人：                      （签字或盖章）

日    期：             年         月             日

一、投  标  函

：

根据贵单位         招标文件，经详细研究，决定参加该招标项目投（应）标。

1.我方现提交的投标文件为：投标文件正本壹份，副本贰份。

2.如果我方投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

3.我方愿意提供贵单位在招标文件中要求的所有资料。

4.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，并承认采购人有选择或拒绝任何投标人中标的权利。

5.我方将与本投标函一起，提交（币种，金额，单位）作为投标担保，一旦违约，接受招标文件约束。

6、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交（币种，金额，单位）的现金（或支票）作为合同履约担保。

投标人（公章）

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

网址：                        联系人：

二、法定代表人身份证明书

在                      任                       职务，是                        法定代表人。

特此证明。

年    月    日

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

三、法定代表人授权委托书

项目名称：

日    期：

致：                      ：

是中华人民共和国合法企业，法定地址：                         。

（投标人法定代表人姓名）特授权          身份证号码           ：代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：            投标人法定代表人签名：

职  务：                          职  务：

投标人公章：

投标人委托代理人身份证明

（身份证等有效证件复印件）

四、投标资格证明文件

(1)采购1包

生产厂家投标：法人授权委托书、联系人的身份证明、营业执照副本、合同等证明材料。

代理商投标：法人授权委托书、联系人的身份证明、代理商营业执照副本、代理商合同、水泵及电机制造商针对本项目的唯一授权书，同时提供水泵及电机制造商营业执照副本复印件并加盖制造商单位公章等证明材料。

采购2包

生产厂家投标：法人授权委托书、联系人的身份证明、营业执照副本、合同、高压开关柜及变压器型式试验报告、3C认证证书等证明材料。

代理商投标：法人授权委托书、联系人的身份证明、代理商营业执照副本、代理商合同、高压开关柜厂家针对本项目的唯一授权书，同时提供高压开关柜及变压器型式试验报告、3C认证证书、高压开关柜制造商营业执照副本等复印件并加盖制造商单位公章等证明材料。

注：投标人资质审查为资格后审，开标时提供原件核验。要求提供复印件的资料须加盖制造商公章。

格式1：投标担保书

致：         （采购人名称）

根据贵方招标文件的规定，我方向贵方招投标中心交纳          万元，作为本投标人投标担保。本投标人完全接受招标文件各项条款的约束。

本投标人在此确认，本投标保证金在投标有效期内有效，但任何索款要求应在上述投标有效期内送达本投标人。

投标人：                          （盖章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

地址：

邮政编码：

日期：               年        月        日

五、投标报价表（     包）

招标文件编号：TCCG（2015）117 号

| 投标单位 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 概况部分 | 项目名称及包名称 |  |
|  | 供货期（天） |  |
| 投标总报价（人民币） | 大写： |
|  | 小写： |
| 交货地点 | 指定地点 |

说明：

投标报价表在开标会上当众宣读。务必按照格式和要求填写清楚，准确无误。

法人代表或其委托人（签字）：

年    月    日

六、分项报价明细表

投标人（签章）：

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 （人民币） | 大写： |
|  | 小写： |

法人代表或其委托人（签字）：

年    月    日

投标人需按采购人提供的货物采购明细清单逐项填报单价和总价，每一项只允许有一个报价，投标人未填单价和总价，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或总价内。

七、主要货物技术参数清单响应表

| 序 号 | 货物名称 | 招标文件主要参数 | 投标文件主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

八、投标人承诺函

项目名称：

日    期：

致：                           ：

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表                            ，在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2.投标最后报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与需方签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货。如果在合同执行过程中，发现设备质量有问题我方一定尽快修复或重新更换，并承担相应的经济责任。

4.在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法人代表或其委托人签字：

投标人公章：

2015年  月  日

九、   售后服务承诺

（格式供应商自行确定）

- 货物的质量要求

- 包装要求

- 供货时间及地点

- 售后服务

十、   其他

附表1：

立式轴流泵机组技术特性表

| 名 称 | 单 位 | 特 性 |
| --- | --- | --- |
| 水泵 | 型 号 |  |  |
|  | 制 造 商 |  |  |
|  | 出水管直径 | mm |  |
|  | 叶轮直径 | mm |  |
|  | 叶片角度 | ° |  |
| 材料 | 泵 壳 |  |  |
|  | 叶 轮 |  |  |
|  | 轴 |  |  |
|  | 出水扩散管 |  |  |
|  | 伸 缩 节 |  |  |
|  | 浮箱式拍门 |  |  |
| 性 能 | 额定转速 | r/min |  |
|  | 设计工况 | 设计扬程 | m |  |
|  |  | 设计流量 | m3/s |  |
|  |  | 水泵水力效率 | ％ |  |
|  |  | 轴功率 | kW |  |
|  | 最高扬程 工 况 | 最高扬程 | m |  |
|  |  | 最小流量 | m3／s |  |
|  |  | 水泵水力效率 | ％ |  |
|  |  | 轴功率 | kW |  |
|  | 最低扬程 工 况 | 最低扬程 | m |  |
|  |  | 最大流量 | m3／s |  |
|  |  | 水泵水力效率 | ％ |  |
|  |  | 轴功率 | kW |  |
| 最小淹没深度 | m |  |
| 水泵重量 | kg |  |

续附表1

立式轴流泵机组技术特性表

| 名 称 | 单 位 | 特 性 |
| --- | --- | --- |
| 电机 | 制 造 商 |  |  |
|  | 型 号 |  |  |
| 标准 | 防护等级 |  |  |
|  | 绝缘等级 |  |  |
| 电机性能 | 额定功率 | kW |  |
|  | 额定电压 | kV |  |
|  | 额定频率 | Hz |  |
| 功率因数 | 设计工作点 |  |  |
|  | 额定输出 |  |  |
|  | 75%负载 |  |  |
|  | 50%负载 |  |  |
|  | 空 载 |  |  |
| 电流及 转 矩 | 额定电流 | A |  |
|  | 堵转电流 | A |  |
|  | 空载电流 | A |  |
|  | 最大转矩/额定转矩 |  |  |
|  | 堵转转矩/额定转矩 |  |  |
| 额定转速 | r/min |  |
| 电机重量 | kg |  |

附图1：

水泵性能曲线

附表2：           规格、技术参数偏离表

标号：

投标单位名称：

| 序 号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏 离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位代表签字：

日           期：2005年  月  日

主要外购配套件清单

(已包含在设备价中，不另计价)

| 序号 | 产品名称 | 型号及规格 | 数量 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

偏离说明表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

偏离说明表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |